АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№МТС-АОСР-МЦЗ-041 от 22.01.2025

Объект: Медицинский центр «Здоровье», пр-т Мира, д. 78

Договор: №МТС-СП-2024-098 от 01.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ:

Огнезащитная обработка металлоконструкций лестничной клетки ЛК-1

СОСТАВ РАБОТ:

Нанесение огнезащитного состава ОГРАКС-М

Предел огнестойкости: R60 (60 минут)

Площадь обработки: 124 кв.м.

Толщина покрытия: 1,8 мм (по результатам замеров)

Нормативная толщина: 1,5-2,0 мм — СООТВЕТСТВУЕТ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

— ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

— ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций»

— Техническое свидетельство №ТС-2/5-3456 на состав ОГРАКС-М

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Работы выполнены в соответствии с требованиями,

дальнейшее производство работ разрешается.

Представитель Генподрядчика: Фёдоров М.А. ________________

Представитель Субподрядчика: Горбунов А.Н. ________________

Представитель Технадзора: Лукьянов Д.И. ________________

Дата: 22.01.2025