ПРЕДПИСАНИЕ №ИСГ-ТН-2025-034

об устранении нарушений

Дата: 15.01.2025

Объект: Медицинский центр «Здоровье», г. Москва, пр-т Мира, д. 78

Договор генподряда №ИСГ-ГП-2024-056 от 01.04.2024

Выдано: ООО «МонотекСтрой» (Генподрядчик)

Технический надзор Заказчика: Лукьянов Д.И.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ:

№1. Помещения 101-115 (процедурные кабинеты, 1 этаж)

Нарушение: Применены гипсокартонные листы КНАУФ ГКЛ вместо ГКЛВ (влагостойкий)

Требование: СП 163.1325800.2014 п.6.4 — во влажных помещениях обязательно ГКЛВ

Срок устранения: до 25.01.2025

№2. Коридоры 2 этажа (поз. по плану К-201 — К-208)

Нарушение: Высота подвесного потолка 2,85 м вместо проектных 3,00 м

Отклонение: 15 см от проекта шифр МЦЗ-2024-АР лист 14

Срок устранения: до 30.01.2025

№3. Операционный блок (помещения 301-305)

Нарушение: Отсутствует антистатическое покрытие пола согласно ГОСТ Р 50571.21

Срок устранения: до 20.01.2025 (КРИТИЧНО)

№4. Лестничная клетка ЛК-1

Нарушение: Не выполнена огнезащитная обработка металлоконструкций

Требование: ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Срок устранения: до 22.01.2025

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУСТРАНЕНИЯ:

В случае неустранения замечаний в указанные сроки Заказчик вправе:

— Привлечь третью организацию для устранения за счёт Генподрядчика

— Начислить штрафные санкции согласно п.9.3 договора (0,15% в день)

— Приостановить промежуточные платежи до устранения замечаний

Технический надзор Заказчика: Лукьянов Д.И. ________________

Получил: Романова С.А., РП МонотекСтрой ________________